## Tabelle1
|  | Volumen | Volumenströme
V23
| herder | 195.1
| ESHL | 145
|  | Volumenströme | mittlere Raumluftalter | [12 empty] | geschätztes Abluftverweilzeit | geschätztes Abluftverweilzeit | mittleres Luftalter der Kurzschlusszone | Kurzschlussvolumen | Effektiver Volumenstrom für die Gebäudezone | Effektiver Volumenstrom durch das Kurzschlussvolumen | Kurzschlussrate | nominale Verweilzeit im Kurzschlussvolumen |  | Volumen der Aufenthaltszone | nominale Verweilzeit in der Aufenthaltszone |  | relativer Luftaustauschwirkungsgrad | nominale Verweilzeit des inneren Systems 2 & 3 |  | Varianz des inneren Systems 2 & 3 |  |  |  | Dimensionslose Varianz | Verweilzeit der Abluft des inneren Systems 2 & 3 | Mittlere Luftalter des inneren Systems 2 & 3 | Volumen des inneren System 2 & 3 | Relativer Luftaustauschwirkungsgrad des inneren Systems | nominale Verweilzeit / Zeitkonstante | Rezirkulationsvolumen Annahme! |  | Frischluftvolumenstrom | Frischluftvolumenstrom aus effektiven Gerätevolumenstrom und R_(1) | Rezirkulationsrate aus Volumenströmen | Rezirkulationsrate aus Wirkungsgrad und Kurzschlussrate | nominale Verweilzeit des gesamten Systems 1, 2 & 3 | mittleres Luftalter des gesamten Systems 1, 2 & 3 |  |  | Varianz des gesamten Systems 1, 2 & 3 | [7 empty] | Dimensionslose Varianz |  | Verweilzeit der Abluft des gesamten Systems 1, 2 & 3 |  | Mittlere Luftalter des gesamten Systems 1, 2 & 3 |  | Relativer Luftaustauschwirkungsgrad des gesamten Systems 1, 2 & 3 |  | Relativer Luftaustauschwirkungsgrad des inneren Systems berechnet aus S und R |  | globaler Luftaustauschwirkungsgrad Rückwärtsberechnung Messkampagnen 2 & 3 | globaler Luftaustauschwirkungsgrad 1, 2 & 3 | globaler Luftaustauschwirkungsgrad 1, 2 & 3
|  | dot(V)s | [tau]3 | tau_e1 | tau_e2 | tau_e3 | tau_e4 | tau_s1 | tau_s2 | tau_s3 | tau_s4 | dotV1 | dotV2 | dotV3 | dotV4 | bar(tau)e,2 | bar(tau)e,1 | [tau]2 | V2 | dot(V)3 | dot(V)2 | S | tau_n,2 | tau_n,2 | V3 | tau_n,3 | tau_n,3 |  | tau_n,2,3 | [tau]2,3 | sigma^2 |  | mu3 | mu4 | (sigma^2)* | bar(tau)_(e,2,3) | alpha_2,3 | V_2,3 | epsilon^a_2,3 | tau_n1 | V_1_(1) | V_1_(0) | dotV0_(0) | dotV0_(1) | R_(0) | R_(1) | tau_n,1,2,3 | [tau]2,3 |  |  | sigma^2 |  |  |  | mu3 |  | mu4 |  | (sigma^2)* |  | bar(tau)_(e,2,3) |  | alpha_1,2,3 |  | epsilon^a,r_1,2,3 |  | epsilon^a,r_2,3_(0) | epsilon^a,r_2,3_(1) | epsilon^a,a_DRK | epsilon^a,a_123_(0) | epsilon^a,a_123_(1)
0 | S Ie0 Herdern | 48 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 3.25 | 60 | 20 | 30 | 0.89795 | 59.7545 | 107.7545 | 44.55% | 0.0083333 | 30 | 194.202 | 3.25 | 11700 | 0.5
1 | S Ie1 Herdern | 93 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 2.03 | 60 | 20 | 30 | 1.5695 | 95.3352 | 188.3352 | 49.38% | 0.0083333 | 30 | 193.5305 | 2.03 | 7308 | 0.5
2 | S H e0 Herdern | 39 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 3.99 | 60 | 20 | 30 | 0.73095 | 48.714 | 87.714 | 44.46% | 0.0083333 | 30 | 194.369 | 3.99 | 14364 | 0.5
3 | S H e1 Herdern | 80 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 2.28 | 60 | 20 | 30 | 1.3747 | 84.9672 | 164.9672 | 48.49% | 0.0083333 | 30 | 193.7253 | 2.28 | 8208 | 0.5
4 | W Ie0 Herdern | 47.0749 | 3.75 | 87.9544 | 70.2815 | 53.3843 |  | 35.6593 | 20.1102 | 19.5205 |  | 21.8817 | 24.9761 | 47.2921 |  | 65.9014 | 23.4278 | 32.9507 | 0.90487 | 51.7854 | 98.8603 | 52.38% | 0.009153 | 32.9507 | 194.1951 | 3.75 | 13500 | 0.5 | 4.1431 | 14915.16 | 48.0968 | 623334787.2 | 874.672 | 22140.3905 | 2.802 | 15.752 | 7.876 | 195 | 26.3% | 0.0032539 | 0.90487 | 0.84645 | 231.0145 | 213.0607 | 16.93% | 18.1% | 0.8483 | 3053.88 | 4.5795 | 16486.2 | 7.7187 | 100034364.96 | 20.9718 | 271794787.2 | 106.025 | 192.081 | 1970.4701 | 2701.8185 | 10.7262 | 1 | 9.9473 | 9.159 | 4.9737 | 4.5795 | 8.528% | 50% | 26.13% | 26.3% | 55.24% | 2.833% | 15.29%
5 | W Ie1 Herdern | 93 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 3.38 | 60 | 20 | 30 | 1.2529 | 57.3512 | 150.3512 | 61.86% | 0.0083333 | 30 | 193.8471 | 3.38 | 12168 | 0.5
6 | W H e0 Herdern | 39 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 3.87 | 60 | 20 | 30 | 0.74351 | 50.2213 | 89.2213 | 43.71% | 0.0083333 | 30 | 194.3565 | 3.87 | 13932 | 0.5
7 | W H e1 Herdern | 80 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 2.49 | 60 | 20 | 30 | 1.3152 | 77.8252 | 157.8252 | 50.69% | 0.0083333 | 30 | 193.7848 | 2.49 | 8964 | 0.5
8 | S Ie0 ESHL | 90 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 2.13 | 60 | 20 | 30 | 1.3122 | 67.4591 | 157.4591 | 57.16% | 0.0083333 | 30 | 143.6878 | 2.13 | 7668 | 0.5
9 | S Ie1 ESHL | 128 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 1.59 | 60 | 20 | 30 | 1.8171 | 90.0521 | 218.0521 | 58.7% | 0.0083333 | 30 | 143.1829 | 1.59 | 5724 | 0.5
10 | S IKT on ESHL | 361 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 0.58 | 60 | 20 | 30 | 5.0195 | 241.3456 | 602.3456 | 59.93% | 0.0083333 | 30 | 139.9805 | 0.58 | 2088 | 0.5
11 | S H e0 ESHL | 27 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 5.01 | 60 | 20 | 30 | 0.46541 | 28.8492 | 55.8492 | 48.34% | 0.0083333 | 30 | 144.5346 | 5.01 | 18036 | 0.5
12 | S H e1 ESHL | 68 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 3 | 60 | 20 | 30 | 0.96676 | 48.0111 | 116.0111 | 58.62% | 0.0083333 | 30 | 144.0332 | 3 | 10800 | 0.5
13 | S H KT on ESHL | 301 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 0.73 | 60 | 20 | 30 | 4.1166 | 192.991 | 493.991 | 60.93% | 0.0083333 | 30 | 140.8834 | 0.73 | 2628 | 0.5
14 | W Ie0 ESHL | 87.2948 | 1.84 | 377.3361 | 354.3026 | 468.7504 | 512.4772 | 325.7619 | 377.0358 | 431.3874 | 353.4009 | 43.043 | 47.2258 | 41.7581 | 42.5626 | 425.9156 | 371.6327 | 212.9578 | 9.5195 | 73.6307 | 160.9255 | 54.25% | 0.059155 | 212.9578 | 135.4805 | 1.84 | 6624 | 0.5 | 1.6601 | 5976.324 | 8.4648 | 109704080.16 | 69.0953 | 798.7352 | 3.0715 | 6.7591 | 3.3796 | 144.9 | 24.56% | 0.051616 | 9.5195 | 35.6577 | 97.1364 | 603.5358 | 47.33% | 12.64% | 3.5403 | 12745.116 | 2.1137 | 7609.212 | 12.5386 | 162500644.8 | 4.4684 | 57910412.16 | 88.7992 | 18.8912 | 980.9303 | 133.2056 | 1.0004 | 1.0002 | 7.082 | 4.2277 | 3.541 | 2.1139 | 49.99% | 50% | 30.78% | 24.56% | 45.11% | 25.73% | 15.36%
15 | W Ie1 ESHL | 128 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 1.42 | 60 | 20 | 30 | 1.9064 | 100.7701 | 228.7701 | 55.95% | 0.0083333 | 30 | 143.0936 | 1.42 | 5112 | 0.5
16 | W IKT on ESHL | 361 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 0.56 | 60 | 20 | 30 | 5.0903 | 249.8387 | 610.8387 | 59.1% | 0.0083333 | 30 | 139.9097 | 0.56 | 2016 | 0.5
17 | W H e0 ESHL | 27 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 3.64 | 60 | 20 | 30 | 0.55569 | 39.6825 | 66.6825 | 40.49% | 0.0083333 | 30 | 144.4443 | 3.64 | 13104 | 0.5
18 | W H e1 ESHL | 68 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 2.59 | 60 | 20 | 30 | 1.0299 | 55.5869 | 123.5869 | 55.02% | 0.0083333 | 30 | 143.9701 | 2.59 | 9324 | 0.5
19 | W H KT on ES | 301 | mittlere Raumluftalter [tau]3: 0.69 | 60 | 20 | 30 | 4.2087 | 204.0453 | 505.0453 | 59.6% | 0.0083333 | 30 | 140.7913 | 0.69 | 2484 | 0.5
Note on AU6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Die Rezirkulationsrate berechnet sich besser, weil weniger mit Unsicherheiten belastet aus dem relativen Luftaustauschwirkungsgrad des inneren Systems (2, 3) und der Kurzschlussrate S. Reply: Der Grund liegt darin, dass das Ergebnis zwar vom Abluftverweilzeiten tau_e2 aber nicht mehr vom Abluftalter tau_e1 abhängig ist. Die möglichst genaue Bestimmung beider Abluftverweilzeiten gelingt am besten, wenn der Spurengassensor möglichst in der Blende liegt. Auf diese Weise wird eine zu starke Rückvermischung mit Innenraumluft vor erreichen des Sensors vermieden.